Волгоградская область

Камышинский муниципальный район

Администрация Верхнедобринского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 декабря 2019 г.                                № 95
	Об утверждении схемы водоснабжения
	



В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Верхнедобринского  сельского поселения, постановляю:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Верхнедобринского сельского поселения согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению в сети Интернет в течение 15 дней с момента  утверждения.

Глава Верхнедобринского
сельского поселения                                                   С.Н.Перепросов
Утверждено

Постановлением администрации Верхнедобринского сельского поселения от 11.12.2019 г. № 95 
СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
1. Общие положения
Схема  водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного  функционирования системы водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области водоснабжения.
 Мероприятия по развитию системы  водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории поселения.
2.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

· повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей Верхнедобринского сельского поселения  водой нормативного качества, в достаточном количестве;

· обеспечение жителей Верхнедобринского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения. 

3. Пояснительная записка схемы  водоснабжения и водоотведения

Муниципальное образование Верхнедобринское сельское поселение расположено в границах Камышинского муниципального района.

Граница Верхнедобринского сельского поселения утверждена Законом Волгоградской области от 05.03.2005г. № 1022-ОД "Об установлении границ и наделении статусом Камышинского района и муниципальных образований в его составе".

Верхнедобринское сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

-
на севере – с с/п Воднобуерачное;

-
на востоке - с  с/п Нижняя Добринка, Волгоградское водохранилище;

-
на юге – с с/п Терновкое;

-
на западе – с с/п Умет;

-
на северо-западе – с с/п Усть-Грязнухинское.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 05.03.2005г. № 1022-ОД " Об установлении границ и наделении статусом Камышинского района и муниципальных образований в его составе" в состав Верхнедобринского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

-
поселок Нагорный, село Верхняя Добринка, село Галка, поселок фермы № 3 совхоза Добринский. 

Общая площадь территории населенных пунктов Верхнедобринского сельского поселения составляет 273га. Численность постоянного населения на 01.01.2019года составила 1635 человек, согласно данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) по Волгоградской области на 01 января 2019г.

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области являются: автотранспорт, федеральная автодорога Волгоград-Сызрань, Приволжская железная дорога.

Климат Камышинского района засушливый, с резко выраженной континентальностью. Характерным признаком континентальности климата района является возврат холодов весной и ранее появление их осенью.

Лето жаркое, сухое, пыльное. Наиболее жаркие месяцы июль, август. Среднеиюльская температура воздуха 23,5 градуса. Абсолютный максимум температур 40-43 градуса. В теплый период года сильные восточные ветры переходят в суховеи влияющие на рост растений. Преобладающие напрвления ветра северо-восточные и северо-западные максимальная скорость 8,5 м/сек, минимальная  - 4,6 м/сек.
Климатическая характеристика района строительства согласно СНиП 2.01.01 – 2001 «Строительная климатология и геофизика»;

- Климатическая зона – III-в;

- Средняя температура наиболее холодных суток - -30 С;

- Средняя Температура наиболее холодной пятидневки - -25 С;

- Нормативная толщина промерзания грунтов – 1,2 м

- Преобладающее направление ветра: северо-восточное и северо-западное.


В соответствии  СНиП 2.01.07-85 «Нагрузка и воздействия», данной площадке соответствуют следующие характеристики:

Скоростной напор ветра принят 0,38 Кпа для III района;


Снеговая нагрузка – 84 кг/м для II района;

Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м.

Годовое количество осадков составляет 385-425 мм.
4. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения.
          В настоящее время на территории Верхнедобринского сельского поселения имеется слаборазвитая централизованная система водоснабжения. Водоснабжение централизовано осуществляется в четырех населенных пунктах (с. Верхняя Добринка, с. Галка, п. Нагорный, отделение фермы № 3 совхоза «Добринский») из четырех артезианских скважин насосом ЭЦВ 10-65-110 в сеть потребителям через водонапорную башню. Собственные канализационные очистные сооружения и централизованное водоотведение на территории поселения отсутствуют. Канализация представляет собой в этих населенных пунктах выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно. Очистка сточных вод неосуществляется.

В настоящее время объект системы водоснабжения является  муниципальной собственностью, и эксплуатируется МКП ЖКХ Воднобуерачного сельского поселения.   Источником водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обезораживающих установок нет. На производственные и хозяйственно питьевые нужды сельского поселения используется вода   из четырех подземных артезианских скважин, а также индивидуальных скважин. Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в следующих населенных пунктах: с. Верхняя Добринка, с. Галка. 

 Инженерное обеспечение Верхнедобринского сельского поселения включает в себя:

1.Водоснабжение 

2.Электроснабжение
  Водоснабжение неблагоустроенного жилфонда обеспечивают одиночные скважины мелкого заложения, водозаборные колонки, шахты и буровые колодцы. В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

· 140 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

· 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

· 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10 л/с ( при количестве жителей до 1000 чел.);

- на внутреннее – 2х2,5 = 5 л/с  (здание дома культуры на 200 мест);

- расчетноё количество одновременных пожаров – 1.

Время тушения пожара – 3 часа.

Расчётные величины водопотребления  по поселению приведены в таблице № 1

Таблица 1
	Потребитель
	Ед-ца изме- 
ре ния
	Кол-во
	Средне суточн. Норма  на ед. изм. 
	Водопотребление
	Водоотведение
	Приме-чание

	Наименование  расхода
	
	
	
	Сред.
сут.
м³/сут
	Годо-вое
т.м³/
год
	Макс.
сут.
м³/сут
	Макс.
час.
м³/час
	Сред.
сут.
м³/сут
	Годо-

вое
т.м³/
год
	Макс.
сут.
м³/сут
	Макс.
час.
м³/час
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Существую-щее положение

 

 

 

 

 
Проектное предло-жение
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	447
	50
	22,35
	8,16
	29,06
	4,52
	22,35
	8,16
	29,06
	4,52
	1,2,3

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0/5.0
	-
	4,47
	1,63
	4,47
	0,69
	1,12
	0,41
	1,12
	0,17
	1,2,3

	
	Полив
	чел
	447
	50
	3,67
	1,34
	22,35
	
	-
	-
	-
	
	1,2

	
	Итого:
	
	
	
	30,49
	11,13
	55,88
	8,69
	23,47
	8,57
	30,17
	4,69
	

	
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	150
	160
	24,00
	8,76
	31,20
	6,76
	24,00
	8,76
	31,20
	6,76
	1,2,3

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0/5.0
	-
	4,80
	1,75
	4,80
	1,04
	1,20
	0,44
	1,20
	0,26
	1,2,3

	
	Полив
	чел
	150
	50
	1,23
	0,45
	7,50
	
	-
	-
	-
	
	1,2

	
	Итого:
	
	
	
	30,03
	10,96
	43,50
	9,43
	25,20
	9,20
	32,40
	7,02
	

	
	Итого:
	
	597
	
	60,53
	22,09
	99,38
	12,81
	48,67
	17,76
	62,57
	8,07
	

	
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	600
	160
	96,00
	35,04
	124,80
	16,09
	96,00
	35,04
	124,80
	16,09
	1,2,3

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0/5.0
	-
	19,20
	7,01
	19,20
	2,48
	4,80
	1,75
	4,80
	0,62
	1,2,3

	
	Полив
	чел
	600
	50
	4,93
	1,80
	30,00
	
	-
	-
	-
	
	1,2

	
	Итого:
	
	
	
	120,13
	43,85
	174,00
	22,43
	100,80
	36,79
	129,60
	16,71
	


Современное состояние и прогноз водопотребления населением 
Верхнедобринского поселения на питьевые и хозяйственно бытовые нужды.      

 Таблица 2
	№
	Сельское поселение
	Численность

населения

на 01.01.2019,

чел.


	Нормотивное водопотребления,

м3/сут, на 01.01.2019.
	Прогноз водопотребления, м3/сут.

	
	
	
	
	1-я очередь
	Расчётный срок

	1
	 Верхнедобринское
	 1635
	 160
	180
	210


Показатели нормативов потребления  жилищно-коммунальных услуг

и тарифов жилищно-коммунальных услуг для населения
	Средняя 

степень

благо
устройства
	Норматив потребления коммунальных услуг в месяц
	Размер платы в месяц за ЖКХ, соответствующий 
уровню благоустройства

	
	Х/вод

снаб

же

ние

м3/ 
чел
	Г/водо
снаб

же
ние

м3/
чел
	Ото

пле

ние

Гкал/

м2
	Газ

м3/
чел
	Эл.

энер
гия

кВт/
чел
	Со

дер

жание

и ре
монт


	Х/вод

снаб
же

ние

руб/
чел
	Кана
лиза
ция

руб/
чел
	Г/водо-

снаб
жение

руб/
чел
	Ото
пле
ние
руб/

м2
	Газ

руб/

чел
	Эл.

энер

гия

руб/

чел
 

	Типовой  

стандарт

для много

квартирных

 домов
	2,9
	0
	0,02
	0
	60
	8,15
	147.73
	0
	0
	З8.4
	0
	123

 

	Типовой  

стандарт

для индиви

дуального

жилищного 

фонда
	2,19
	0
	0
	0
	53
	0
	111.56
	0
	0
	0
	0
	117.6

 


Таблица 3
с. Верхняя Добринка
Население Верхнедобринского сельского поселения в настоящее время стабилизировалось. Численность населения с. Верхняя Добринка составляет порядка 80% от численности всего населения Верхнедобринского сельского поселения.
       Водопроводные сети проложены из асбестовых, полиэтеленовых трубопроводов диаметром от 63 до 120 мм общей протяженностью 6,7 км. Износ существующих водопроводных сетей по Верхнедобринскому сельскому поселению составляет 50%..   Вода подаётся из водозаборных подземных артезианских скважин.                                                                                                                                                           Насосы ЭЦВ-4: установлены на 3 скважинах для подачи воды на водонапорную башню ( насос+эл. двигатель) 
5.  Проектное предложение по водоснабжению и водоотведению.
Водоснабжение

     В Верхнедобринском сельском поселении   износ водопроводных сетей составляет 50%. При таком состоянии водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы водоснабжения. Строительство новых водопроводных сетей и коммуникаций будет осуществляться в населённых пунктах, где планируется увеличение численности населения, за счёт увеличения площади населённого пункта.  
  Для гарантированного водоснабжения проектом предусматривается:

- сохранение трех действующих скважин;

-
реконструировать существующие ВЗУ в с. Верхняя Добринка, с. Галка, п. Нагорный, п. фермы № 3 совхоза «Добринский» с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок и со строительством узла водоподготовки; 

-
получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения" и СП 31.13330.2012 "Водоснабжение наружной сети и сооружений" площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

-
строительство ВЗУ в составе артскважины, узла водоподготовки;

-
 переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые во всех населенных пунктах, обеспечив подключение всей жилой застройки;

-
 создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и  зеленых насаждений.
Каждая из скважин оборудуется подземной насосной станцией с насосом марки ЭЦВ с погружным электродвигателем, смонтированным в скважине, который нагнетает воду в колонку водоподъемных труб и далее в подземный трубопровод, оборудованный в пределах подземной камеры задвижками, счетчиком холодной воды и обратным клапаном. Автоматический режим работы насоса ЭЦВ или его местное (ручное) управление обеспечивается комплексным устройством, расположенным на стойке с козырьком или в отдельно стоящем сооружении.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны в составе трех поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, и определяются его границы.   
Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить кольцевой из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ø160÷110 мм согласно ГОСТ 18599-2001. 

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. 

Для обеспечения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной нагрузкой. 

1.
Организовать I и II пояс санитарной охранной зоны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно - питьевого водоснабжения».

2.
Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, положив водопроводные сети диаметром 100-250мм общей протяженностью 3,0 км.
3.    Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷200 м.  
6.  Водоотведение.
        В настоящее время в рассматриваемых населенных пунктах Верхнедобринского сельского поселения сети канализации отсутствуют. Канализование жилых и общественных зданий, осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозятся на свалку в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора. 
Отведение сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозится специальной техникой в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.
7. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды
Согласно статистической информации МКП ЖКХ учет фактических потерь при подаче и транспортировке воды в сельском поселении не ведется.

На основании проведенной оценки, учитывая срок службы водонапорных сетей, ориентировочные потери воды при ее производстве и транспортировке могу составлять 15-25%.

Основную долю потерь составляют утечки воды при транспортировке, вызванные в первую очередь высоким уровнем износа водонапорных сетей. 

Реализация воды осуществляется населению и бюджетным организациям.
Существующие нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях при отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета для потребителей утверждены в соответствии с действующим законодательством РФ.

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и осуществления условий договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 №149 и вступил в силу с 18 июля 2010 года. 

Приборный учет воды отпускаемой потребителем организован не у всех потребителей, что необходимо устранить.

Во исполнение Федерального закона №261-ФЗ необходимо предусмотреть мероприятия по дооборудованию вводов абонентов водомерными узлами.

Перспективный баланс потребления 

К 2025 году рост потребления  в сельском поселении не намечается. Централизованное водоснабжение сохраниться.

Неучтенные расходы и потери воды, в свою очередь делятся на полезные расходы воды и потери воды.
Полезные расходы:

- расходы на собственные (технологические) нужды;

- расходы воды на противопожарные нужды;

- организационно-учетные (погрешность средств  измерения).

Потери воды:

- утечки воды водопроводной сети и сооружений;

- самовольные подключения;

- неоплачиваемое пользование водой через водозаборные колонки.

К 2025 году в Схеме водоснабжения предусмотрено снижение потерь воды при ее транспортировке до 5% от отпущенного объема, в том числе за счет:

- перекладки сетей, с заменой на полиэтелен, в соответствии с перспективным планом;

- своевременного определения утечек и отключения аварийных участков;

- замены арматуры на своременную, надежную.

8. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконстуркции и модернизации  объектов централизованных систем водоснабжения

Комплекс мероприятий, реализуемых в рамках данной схемы на объектах системы водоснабжения, позволяет сократить вредное воздействие на окружающую среду. Внедрение систем очистки воды доведет качество воды до параметров птьевого качества.

Проектное предложение.
    Проектные решения водоотведения Верхнедобринского сельского поселеня базируются на основе  разрабатываемого  генерального плана  и предусматривает в устройство единой схемы водоотведения, по которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов диаметром 200÷110 мм отводятся на общепоселковые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой контейнерного типа марки Е-100М1БПФ фирмы «ЕКОС» производительностью 70÷120 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся самотечным коллектором диаметром 200 мм в р. Векша при условии согласования с государственными органами охраны окружающей среды. 

